Информация о принятых решениях и мерах по результатам 

внесённых представлений и предписаний по итогам контрольного мероприятия 
«Оценка правомерности и эффективности предоставления и использования средств субсидий 
из бюджета Ленинского городского округа на обеспечение деятельности МБУК «Централизованная библиотечная система» в 2023-2024 годах» 

(пункт 2.5 Плана работы КСП Ленинского городского округа на 2025 год)

Требования предписания Контрольно-счётной палаты Ленинского городского округа Московской области от 19.08.2025 № 5 выполнены в полном объёме.
	
	19.08.2025
	№
	5


    И.о. директора МБУК 
   «Централизованная библиотечная система»
    Рогозянской Е.А.
ПРЕДПИСАНИЕ
В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Ленинского городского округа Московской области на 2025 год (пункт 2.5) проводится контрольное мероприятие «Оценка правомерности и эффективности предоставления и использования средств субсидий из бюджета Ленинского городского округа на обеспечение деятельности МБУК «Централизованная библиотечная система» в 2023-2024 годах».
В ходе проведения контрольного мероприятия и анализа исполнения муниципальных контрактов от 10.05.2023 № 0848300048423000177 на выполнение работ по текущему ремонту помещений центральной библиотеки по адресу: г. Видное, ул. Заводская, д.24 и от 14.08.2023  
№ 0848300048423000362 на выполнение работ по текущему ремонту помещений (холл, абонемент, читальный зал) Центральной библиотеки по адресу: г. Видное, ул. Заводская, д.24, по результату экспертного осмотра произведенных работ выявлено следующее нарушение:

1) В нарушение п. 7.1.38. ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок, согласно которому «Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей», в помещениях МБУК «ЦБС» по адресу: г.Видное, ул.Заводская, д.24, где проводились ремонтные работы, частично не обеспечена защита гофрированными трубами проводов за подвесным потолком.

Выявленный дефект оценивается как критический в соответствии с п. 43 ГОСТ 15467-79» и требует устранения в течение 7-ти календарных дней с момента получения Предписания.

С учетом изложенного и на основании статьи 16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 13 Положения о контрольно-счетном органе МБУК «Централизованная библиотечная система»  в целях принятия безотлагательных мер по пресечению и предупреждению выявленного нарушения предписывается:

1. Устранить выявленное нарушение.
Настоящее Предписание должно быть исполнено в указанные сроки.
О принятых мерах контрольно-счетный орган должен быть уведомлен незамедлительно.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания контрольно-счетного органа влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
