Информация о принятых решениях и мерах по результатам 

внесённых представлений и предписаний по итогам контрольного мероприятия 
«Оценка правомерности и эффективности предоставления и использования средств субсидий 

из бюджета Ленинского городского округа на обеспечение деятельности МБУК «Централизованная библиотечная система» в 2023-2024 годах» 

(пункт 2.5 Плана работы КСП Ленинского городского округа на 2025 год)

Требования предписания Контрольно-счётной палаты Ленинского городского округа Московской области от 19.08.2025 № 6 выполнены в полном объёме.
	
	19.08.2025
	№
	6


    И.о. директора МБУК 
   «Централизованная библиотечная система»
    Рогозянской Е.А.
ПРЕДПИСАНИЕ
В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Ленинского городского округа Московской области на 2025 год (пункт 2.5) проводится контрольное мероприятие «Оценка правомерности и эффективности предоставления и использования средств субсидий из бюджета Ленинского городского округа на обеспечение деятельности МБУК «Централизованная библиотечная система» в 2023-2024 годах».
В ходе проведения контрольного мероприятия и анализа исполнения муниципального контракта от 08.03.2024 №0848300048424000036 на выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности (монтаж и пуско-наладка пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей по пожаре ЦБ МБУК «ЦБС»), по результату экспертного осмотра произведенных работ выявлено следующее нарушение:

1) В нарушение п. 5.1 раздела 5 «ГОСТ Р 58239-2018. Национальный стандарт Российской Федерации. Слаботочные системы. Кабельные системы. Телекоммуникационные трассы и пространства горизонтальной и магистральной подсистем структурированной кабельной системы. Основные положения», согласно которому запрещается использование любых способов открытого монтажа кабелей внутренней магистральной подсистемы СКС в пространствах общего доступа, в МБУК «ЦБС» по адресу: г.Видное, ул.Заводская. д.24 в помещениях, где проводились ремонтные работы,  частично не обеспечена защита гофрированными трубами проводки к дымовым извещателям.

Выявленный дефект оценивается как критический в соответствии с п. 43 ГОСТ 15467-79 и требует устранения в течение 7-ти календарных дней с момента получения Предписания.
С учетом изложенного и на основании статьи 16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 13 Положения о контрольно-счетном органе МБУК «Централизованная библиотечная система»  в целях принятия безотлагательных мер по пресечению и предупреждению выявленного нарушения предписывается:

1. Устранить выявленное нарушение.
Настоящее Предписание должно быть исполнено в указанные сроки.
О принятых мерах контрольно-счетный орган должен быть уведомлен незамедлительно.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания контрольно-счетного органа влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
